盱眙县人民医院柜式七氟丙烷钢瓶检测及气体充装项目询价采购报价表

项目编号：XYYZWK2025004

	名称
	规格
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	图例

	柜式七氟丙烷钢瓶检测及气体充装
	QMP70/2.5
	420kg
	
	
	[image: image1.png]




	
	QMP120/2.5
	414kg
	
	
	

	                                       总价
	  （元）


一、供应商资格要求

1、具备国内注册的独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力；

2、提供有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

3、如供应商为代理商，须提供有资质的制造商授权书；

4、提供有效期内的安全生产许可证；
5、提供2022年以来同类型项目业绩合同2份；
6、供应商须具有良好的供货能力和售后服务；

7、本项目不接受联合体投标。

采购预算:30000元整
成交供应商民币大写：         小写： 
供应商名称(机打加盖章)： 
联系人：           (签字: ) 
联系电话： 
公司地址： 
时间：2025年 月 日 
报价须知(请成交供应商务必认真阅读，以下内容供应商无需打印在报价表中)： 
一、报价表递交截止时间：2025年8月12日下午17:30（北京时间），截止时间后报价无效。    
特别提醒:成交供应商在报价截止时间前,应连续登陆（http://www.xuyiph.com/）盱眙县人民医院网站查看采购信息,如有采购信息的更正或修改，而成交供应商未能及时登陆查看，由此造成的报价无效后果由成交供应商自行承担。  
二、报价表递交地点：盱眙县人民医院新区总务科一室（盱眙县洪武大道28号）

三、报价表装袋和投递要求：
1.成交供应商应将加盖公章的营业执照、法人身份证复印件、报价表及其他资质材料密封递交至盱眙县人民医院总务科。投递到别处或遗失的，概不负责。 
2.密封口处加盖单位公章,在封面注明项目名称、供应商企业全称及联系号码。  
四、项目概况：1、本项目共12只钢瓶分布在三个区域，两个区域8瓶（充装量：52.5kg/瓶），一个区域4瓶（充装量：103.5kg），供应商需对所有钢瓶进行检测及七氟丙烷气体充装，对气体灭火系统3台控制器及启动设备等进行调试。（每个区域钢瓶拆卸后需备份6个5kg二氧化碳灭火器以确保检测充装期间各保护区的设备安全）

             2、供应商如有需要可对现场进行勘察，以确保报价的合理性。

五、服务内容：

1、七氟丙烷灭火剂瓶组拆卸、运输。

2、气体灭火控制系统检修、调试。

3、备份二氧化碳灭火器摆放。

4、灭火剂释放。

5、瓶头阀拆卸、检验、除锈、更换所有易损部件。

6、检查瓶口螺纹并进行修复，无法修复的进行更换。

7、钢瓶无损探伤、内壁检查和除锈、内部蒸汽清洗。 

8、钢瓶水压强度试验、气密性试验。

9、钢瓶、瓶头阀重新组装和气密性试验。

10、灭火剂瓶组抽真空、灭火剂充装、检验。

11、包装、运输、安装调试、备份灭火器拆回。

12、验收、交付、资料移交。

六、质量要求：1、钢瓶检测：按照有关安全技术规范和钢瓶定期检验标准对钢瓶进行检验，出具检验报告。

2、所有经过检测合格的钢瓶，须在瓶身张贴合格标签，标签须有合格标志、钢瓶充装日期、钢瓶充装单位名称。钢瓶的质量应符合相应国家标准的规定。成交供应商应保证检验及充气合格的气瓶能够安全使用一个检测周期（整体项目验收合格后进入质保期）。

3、充装时，充装人员应按有关安全技术规范和国家标准规定进行充装,充装数量和压力应符合系统的原始标牌标识的数据。

4、保证所有更换的配件均为符合标准的合格产品。
七、成交结果公示一个工作日。
八、结算方式和服务范围：用人民币结算，金额单位以元表示，成交供应商所报价格应包括包括但不限于：空瓶药剂充装、钢瓶检测、阀门组装、阀门维护、压力及气密性试验、油漆、打包、运输、安装调试、税费、第三方检测费等所有费用。

九、履约保证金：

（1）金额：3000元，中标供应商在一日公示期结束后将履约保证金缴纳到盱眙县人民医院指定账户，合同结束后无息退还。

（2）保证金交纳方式：投标人以电汇、转账方式将保证金汇至指定账户。

户名：盱眙县人民医院

账号：32001728036052509916   

开户行：建设银行盱眙县支行。

十、质保期：1、供应商需提供3年质保，质保期内，如非采购方的人为因素而出现的质量及钢瓶压力不足等问题，由中标供应商负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

2、运输过程中的钢瓶损坏及安装期间人身安全等所产生的安全责任和相关费用一律由供应商负责，与采购方无关。

十一、成交供应商确定

在完全满足询价文件要求的有效报价中，以总价最低原则确定成交供应商。

十二、付款方式：钢瓶检测及气体充装期限从合同签订之日起15日内完成安装及调试并出具检测报告。全部钢瓶经检测、充装合格后运到采购人指定的交货地点，且安装调试完毕后，经采购人对检测、充装钢瓶的数量、品种、型号、规格等进行验收，验收合格后付合同款的95%，余款5%一年后支付。

十三、本次询价采购联系方式：
采购单位联系人： 韦老师  0517-80811281

                                                 盱眙县人民医院

                                                      2025年8月7日
